## Slide 1: Synthèse Ombrières Parking Stade de Madonne et Lamerey
Version DCE: Janvier 2025

## Slide 2: Objectif: Réaliser une centrale photovoltaïque en ombrière de parking.
Producteur
  Ombrières sur le nouveau parking du stade de Lamerey.
  > 100 kWc
  Ombrage des gabions/gradins
  Propriétaire terrain Comcom Mirecourt Dompaire
  Tiers investisseur SEM Terr’EnR
Consommateurs potentiels
  Autoconsommation collective sur un périmètre de 20 km.
  Consommateurs à définir.

## Slide 3: Principe d’une installation photovoltaïque
Panneaux photovoltaïques:
Transforme l'énergie solaire en électricité (courant continu).
Coffret de protection DC:
Protège les panneaux et permet de couper la production
Onduleur:
Transforme l’électricité en courant continu en électricité en courant alternatif. Assure l’intelligence de l’installation photovoltaïque.
Tableau électrique
Ensemble des protections du bâtiment et de la centrale.

## Slide 4: Principe de l’autoconsommation collective
Exemple: Production de l’ombrière de la piscine
La production est liée à un bâtiment consommateur (la Piscine), le branchement se réalise sur le TBGT de la piscine.
Au niveau de la Piscine 3 valeurs sont à prendre en compte
La part de la production directement consommée par la Piscine. Cette production n’apparait pas sur le compteur Enedis.
La part de production en surplus de la consommation (Puissance injectée)
La part de la consommation non couverte par la production (puissance soutirée)
Au niveau des autres consommateurs:
La consommation (puissance soutiré sur le compteur)
  La consommation issue de l’autoconsommation collective (selon formule indiqué à Enedis)
  La consommation fournie par le fournisseur (apparait sur la facture)
A chaque instant t:
Une formule indique quel part de la puissance injecté va à quel consommateur.
Pproduite>=Pautoconsommée
Pconsommée>=Pautoconsommée

## Slide 5: Localisation du projet, masque lointain
Le potentiel photovoltaïque de Madonne et Lamerey est autour de 1100 KWh/m².
Il y a peu d’ombrage dû à l’horizon.

## Slide 6: Localisation du site
Coordonnées du lieu 48,211736 ; 6,22854 ; 336,39 m
Dessus de Vautricourt

## Slide 7: Contraintes générales
Zonage PLU: PLU en enquête publique jusqu’au 15/2/2024
Poste à proximité immédiate : Capacité de production: 80 kVA
Pas d’éclairage, pas de vidéoprotection
Aménagement du parking en cours.
Dimensions des ombrières:
  Entre 67 m et 69 m de long sur 6,02 m max de large – entraxe des supports 7,5 m sauf un à 6,6 m
  Entre 68 m et 70 m de long sur 6,02 m max de large – entraxe des supports 7,5 m.

## Slide 8: Illustration du site
Ombriere Parking
Poste de transformation public HT/BT
Implantation au-dessus des zones de parking et sur la zone enherbée entre la fin du parking et la citerne
Inclinaison 5° Orientation -19 °E
Hauteur mini 2,5 m
Positionnement des onduleurs sur les ombrières
Pas de collecte des eaux pluviales
Gabion
Verger

## Slide 9: Schéma électrique proposé
Les onduleurs seront positionnés sur les ombrières
Les câbles circuleront au maximum sur les structures
Le raccordement de la centrale se fera sur un coffret Tarif jaune – vente en totalité de la production

## Slide 10: Matériel Modules
Panneau bas carbone
Module Bifacial
>450 Wc
Garantie produit 25 ans
Garantie Productible 30 ans > 84 %

## Slide 11: Matériel Onduleurs:
Faible cout d’entretien
Onduleur européen, SMA de préférence
Détecteur d’Arc
Diagnostic courbe IV